АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2021г. №7

с. Романово

Об актуализации схемы водоснабжения на

территории Романовского сельсовета Хомутовского района

Курской области на 2021 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения на территории Романовского сельсовета, Администрация Романовского сельсовета Хомутовского района постановляет:

1.Утвердить актуализированную схему водоснабжения на территории Романовского сельсовета Хомутовского района на 2021 год (согласно приложению).

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Романовского сельсовета                                                  И.П. Колотилин

Хомутовского района

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

с. Романово

2021 год

- Общие положения

Схема водоснабжения Романовского сельсовета -  документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Романовского сельсовета Хомутовского района являются: Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Схема водоснабжения разработанная на срок 10 лет.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

- Изготовление технической документации и принятие на  баланс бесхозяйных объектов водоснабжения;

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с  нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Романовского сельсовета водой хозяйственно -  питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении по сельсовету.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Романовский сельсовет Хомутовского района  образован в 2010  году

Общая площадь –  132 кв.км.

Численность населения (2021) 593  чел.

Общая площадь жилищного фонда (2020г.) – 28 521 кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные источники воды хозяйственно-питьевого назначения, строительная глина, песок и др.

На территории Романовского сельсовета Хомутовского района  расположены водозаборные скважины:

-  2 скважины в с.Романово -   МО

-  1 скважина в с. Старшее - бесхозяйная ;

- 1 скважина в с. Веть-    МО;

- 1 скважина в с Деменино – МО;

- 1 скважина в д.Святозерка – МО;

- 1 скважина в пос. Шевченко – МО

1.Проектные решения

Система водоснабжения сельсовета централизованная, объединенная, хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий,  на пожаротушение.

1.Источники водоснабжения, схема развития инженерной инфраструктуры в границах сельсовета. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения  Романовского  сельсовета Хомутовского района.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств сельсовета являются существующие и проектируемые скважины и колодцы.

Водоснабжение  Романовского сельсовета Хомутовского района осуществляется из 7 водозаборных  скважин и шахтных колодцев:

с. Романово:

скважина №1 -  10 м3/час.

скважина №2 – 10 м3/час.

Протяженность водопроводной сети составляет – 4000 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни №1 -  18 метров с объемом бака -  50м3, высота башни №2- 12 метров с объемом бака – 15 м3

с. Старшее:

скважина №1 -10 м3/час.,

Протяженность водопроводной сети составляет – 3200 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни  -12 метров с объемом бака -25 м3

с.Веть :

скважина №1 -10 м3/час,

Протяженность водопроводной сети составляет – 2200 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни -12 метров с объемом бака -25 м3.

с.Деменино:

скважина №1 -10 м3/час.

Протяженность водопроводной сети составляет – 1800 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни – 12 метров, с объемом бака – 25 м3.

д.Святозерка:

скважина №1 -10 м3/час.

Протяженность водопроводной сети составляет – 1000 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни – 12 метров, с объемом бака – 15 м3.

пос.Шевченко:

скважина №1 -10 м3/час.

Протяженность водопроводной сети составляет – 1800 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни – 12 метров, с объемом бака – 15 м3.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой тупиковую  систему водопроводных труб диаметром – 100 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: металл, асбоцемент, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети составляет -  14000 метров.

| Место расположения | Дата постройки (г.) | Протяжённость, м |
| --- | --- | --- |
| с Романово | 1976 2012 | 1000 3000 |
| с. Старшее | 1980 | 3200 |
| с.Веть | 1995 | 2200 |
| с. Деменино | 1978 | 1800 |
| д. Святозерка | 1980 | 1000 |
| пос. Шевченко | 1991 | 1800 |
| Итого: |  | 14000 |

| Название населенного пункта | Всего ед. | Тупиковых ед. |
| --- | --- | --- |
| с Романово | 10 | 2 |
| с. Старшее | 8 | 3 |
| с.Веть | 5 | 2 |
| с. Деменино | 2 | 1 |
| д. Святозерка | 4 | 2 |
| пос. Шевченко | 8 | 2 |
| Итого водоразборных колонок: | 37 | 12 |

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается по переданным полномочиям  Администрация сельсовета. Источниками водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения Романовского сельсовета Хомутовского района  планируется централизованная, объединенная, для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд .

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода:

Ввиду их длительной эксплуатации, снижается уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Часть населения ( в деревнях  23 %  и частично в селах 40 %  ) Романовского сельсовета  Хомутовского района пользуются водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от - 10 м. глубиной. Доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям более 50 %.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Романовского сельсовета Хомутовского района при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу

Диаметр -100  мм. из полиэтиленовых труб  -   ГОСТ  -

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить одну скважину. Водопроводные сооружения должны иметь санитарную защитную зону в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

1.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе -  м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

1.Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Романовского сельсовета Хомутовского района

Износ водопроводной сети составляет   80 %. При таком состоянии водопроводной сети необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Так Администрация Романовского сельсовета Хомутовского района  запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет областных средств и  переданных  из районного бюджета .

| Наименование мероприятий | Стоимость (тыс.руб.) | Бюджет | Годы 2018-2019 2020-2021 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Ремонт водопровода 2. Ремонт системы водоснабжения. Старшее 3. Ремонт системы водоснабжения в с. Деменино 1800 м.. 4. Ремонт системы водоснабжения в пос. Шевченко 1800 м.. 5.Строительство водоровода с.Веть | 300000 62223 | 5 % 5% 5 % 5 % 5 % | 2021 2018-2019 2018-2019 2022-2023 |